Relatório de Pré-diagnóstico

“Motores Elétricos”de Empresa do Setor Industrial

1 – OBJETIVO

O relatório de pré-diagnóstico apresenta as alternativas de medidas de eficiência energética, estimando seus custos e os benefícios da economia de energia e redução de demanda.

Este pré-diagnóstico é direcionado ao sistema de força motriz, por apresentar no momento uma grande oportunidade de eficiência energética na instalação. A meta é a redução de demanda de energia elétrica, bem como o consumo de energia nos períodos de horários de maior utilização através da substituição de motores elétricos convencionais (Standard) por motores elétricos de alto rendimento.

Com os resultados obtidos a Empresa poderá decidir a solução final para elaboração do Projeto de Eficiência Energética.

2 – SUMÁRIO EXECUTIVO

Substituição de motores elétricos dos diversos equipamentos da unidade.

- Troca de 50 (cinquenta motores elétricos convencionais por motores de alto rendimento (Tabela 3));

- Vida útil adotada para os motores de alto rendimento de 10 anos (Manual ANEEL, item III.3; pág.56 e Chamada Pública 001/2007);

- Redução de demanda prevista de 85,264 kW (Tabela 4);

- Energia economizada de 712,126 MWh/ano (Tabela 4);

- Economia prevista, segundo metodologia ANEEL de R$ 113.076,95 /ano (Tabela 4);

- Investimento previsto de R$ 378.524,66 (Tabela 5);

- Taxa anual de desconto com valor de 12% ano;

- FRC – Fator de Recuperação de Capital = 0,1769;

- RCB total do pré-diagnóstico de 0,592 (Tabela 5);

- Tempo de retorno simples sessenta e oito meses;

3 – DESCRIÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL

Subgrupo tarifário / Tipo de tarifa	A3 / HOROSSAZONAL AZUL

Consumo Mensal Médio		10.459.196 kWh/mês (nos últimos 12 meses)

Demanda máxima registrada		18.358 kW em Março de 2.007.

5 – ANÁLISE DO USO DE ENERGIA (SITUAÇÃO ATUAL)

A planta industrial é atendida numa tensão de alimentação de 69,0 kV, estando enquadrada na tarifa azul sub-grupo A3, com um preço médio de energia elétrica de R$ 93,63/MWh.

O importe anual com energia elétrica é de R$ 11.751.288,48 /ano.

5.1 – Insumos Energéticos

O consumidor utiliza principalmente a energia elétrica, tendo em sua matriz energética um pequeno percentual de GN – Gás Natural, pra a preparação de refeições (20.000 m3/mês), não apresentando nenhum resíduo energético. Conforme se verifica pela figura 1, adiante, a elétrica corresponde a 92% de toda energia consumida na instalação. Não existem indicadores de consumo específico para os usos finais de energia da instalação.

Figura 1 – Insumos Energéticos

5.2 – Característica do sistema elétrico

A energia elétrica fornecida pela Distribuidora é fornecida por uma rede aérea em tensão de fornecimento de 69.000 Volts (nominal), sendo que a distribuição de energia na edificação é feita em tensão secundária, para os usos finais, de 220(127), 380(220), 440(154) Volts no setor administrativo e produtivo.

5.3 – Análise de Histórico de Energia Elétrica

A análise dos parâmetros do consumo de energia elétrica é indispensável para uma tomada de decisão quanto ao uso eficiente desta. Sendo à conta de energia elétrica uma síntese dos parâmetros de consumo, a sua análise torna-se uma ferramenta importante para o gerenciamento energético. O anexo A, apresenta detalhadamente este histórico de energia elétrica da instalação.

Analisando o histórico de energia elétrica tomamos como parâmetros de avaliação da utilização de energia elétrica no período de Nov./2006 a Out./2007 devido representar a condição atual de operação da instalação.

- O consumo médio total nos últimos 12 meses foi de 10.459.196 kWh/mês;

- A demanda máxima de energia elétrica registrada foi de 18.358 kW, no mês de Março de 2007

- O fator de carga médio é de 82%;

Histórico de consumo e demanda de energia elétrica

| Período | Tipo | Consumo (kWh/ mês) | Deman-da (kW) | Demanda Ultrapas-sagem (kW) | Consumo Excedente (kWh) | Demanda Excedente (kW) | Fator de Potência (%) | Fator de Carga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nov./06 | Ponta | 880.608 | 16.456 | 16.456 | 0 | 0 | 0,00 | 0,82 |
|  | F.Ponta | 8.433.297 | 17.879 | 17.879 | 0 | 0 | 0,00 | 0,71 |
|  | Total | 9.313.905 |  |  | 0 |  |  | 0,71 |
| Dez./06 | Ponta | 891.356 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0,00 | 24,40 |
|  | F.Ponta | 8.982.052 | 15.838 | 15.838 | 0 | 0 | 0,00 | 0,85 |
|  | Total | 9.873.408 |  |  | 0 |  |  | 0,85 |
| Jan./07 | Ponta | 1.012.725 | 16.645 | 16.645 | 0 | 0 | 0,00 | 0,94 |
|  | F.Ponta | 9.507.610 | 17.665 | 17.665 | 0 | 0 | 0,00 | 0,81 |
|  | Total | 10.520.335 |  |  | 0 |  |  | 0,82 |
| Fev./07 | Ponta | 895.457 | 16.997 | 16.997 | 0 | 0 | 0,00 | 0,81 |
|  | F.Ponta | 9.038.156 | 17.980 | 17.980 | 0 | 0 | 0,00 | 0,76 |
|  | Total | 9.933.613 |  |  | 0 |  |  | 0,76 |
| Mar./07 | Ponta | 1.036.130 | 16.897 | 16.897 | 0 | 0 | 0,00 | 0,94 |
|  | F.Ponta | 9.969.908 | 18.358 | 18.358 | 0 | 0 | 0,00 | 0,82 |
|  | Total | 11.006.038 |  |  | 0 |  |  | 0,82 |
| Abr./07 | Ponta | 930.412 | 16.745 | 16.745 | 0 | 0 | 0,00 | 0,85 |
|  | F.Ponta | 9.518.226 | 17.905 | 17.905 | 0 | 0 | 0,00 | 0,80 |
|  | Total | 10.448.638 |  |  | 0 |  |  | 0,80 |
| Mai./07 | Ponta | 1.021.885 | 17.149 | 17.149 | 0 | 0 | 0,00 | 0,92 |
|  | F.Ponta | 9.742.622 | 17.363 | 17.363 | 0 | 0 | 0,00 | 0,84 |
|  | Total | 10.764.507 |  |  | 0 |  |  | 0,85 |
| Jun./07 | Ponta | 929.751 | 16.846 | 16.846 | 0 | 0 | 0,00 | 0,85 |
|  | F.Ponta | 9.544.623 | 17.338 | 17.338 | 0 | 0 | 0,00 | 0,83 |
|  | Total | 10.474.374 |  |  | 0 |  |  | 0,83 |
| Jul./07 | Ponta | 1.000.459 | 16.582 | 16.582 | 0 | 0 | 0,00 | 0,93 |
|  | F.Ponta | 9.706.917 | 17.186 | 17.186 | 0 | 0 | 0,00 | 0,85 |
|  | Total | 10.707.376 |  |  | 0 |  |  | 0,85 |
| Ago./07 | Ponta | 1.076.418 | 16.934 | 16.934 | 0 | 0 | 0,00 | 0,98 |
|  | F.Ponta | 9.820.138 | 16.934 | 16.934 | 0 | 0 | 0,00 | 0,87 |
|  | Total | 10.896.556 |  |  | 0 |  |  | 0,88 |
| Set/07 | Ponta | 893.028 | 16.846 | 16.846 | 0 | 0 | 0,00 | 0,82 |
|  | F.Ponta | 9.613.287 | 17.728 | 17.728 | 0 | 0 | 0,00 | 0,82 |
|  | Total | 10.506.315 |  |  | 0 |  |  | 0,81 |
| Out./07 | Ponta | 1.025.848 | 16.808 | 16.808 | 0 | 0 | 0,00 | 0,94 |
|  | F.Ponta | 10.039.444 | 18.106 | 18.106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,83 |
|  | Total | 11.065.292 |  |  | 0 |  |  | 0,84 |
| Média | Ponta | 966.173 | 15.456 | 15.456 | 0 | 0 | 0,00 | 2,85 |
|  | F.Ponta | 9.493.023 | 17.523 | 17.523 | 0 | 0 | 0,00 | 0,82 |
|  | Total | 10.459.196 |  |  | 0 |  |  | 0,82 |

Histórico de importes e tributos de energia elétrica

| Período | Tipo | Consumo | Demanda | Ultrapas-sagem | Exc. Reativo | Total | Preço Médio (R$/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nov./06 | Ponta | 31.928,25 | 464.519,31 | 0 | 0 | 496.447,55 |  |
|  | F.Ponta | 305.766,45 | 152.308,48 | 0 | 1,02 | 458.074,93 |  |
|  | Total | 337.694,70 | 616.827,79 |  |  | 954.523,50 | 102,48 |
| Dez/06 | Ponta | 32.317,93 | 447.074,43 | 11.325,74 | 0 | 490.718,10 |  |
|  | F.Ponta | 325.662,70 | 148.014,98 | 0 | 0 | 473.677,68 |  |
|  | Total | 357.980,63 | 458.400,17 | 11.325,74 | 0 | 964.395,78 | 97,68 |
| Jan./07 | Ponta | 36.718,42 | 469.854,40 | 0 | 0 | 506.572,82 |  |
|  | F.Ponta | 344.717,87 | 150.435,45 | 0 | 0 | 495.153,32 |  |
|  | Total | 381.436,29 | 620.289,85 |  |  | 1.001.726,14 | 95,22 |
| Fev./07 | Ponta | 32.466,63 | 479.790,64 | 0 | 0 | 512.257,27 |  |
|  | F.Ponta | 327.696,86 | 153.168,89 | 0 | 0 | 480.865,75 |  |
|  | Total | 360.163,49 | 632.959,53 |  |  | 993.123,02 | 99,98 |
| Mar./07 | Ponta | 37.567,01 | 476.967,84 | 0 | 0 | 514.534,85 |  |
|  | F.Ponta | 361.479,44 | 156.389,00 | 0 | 0 | 517.868,44 |  |
|  | Total | 399.046,45 | 633.356,85 |  |  | 1.032.403,29 | 93,80 |
| Abr./07 | Ponta | 33.733,98 | 472.677,19 | 0 | 0 | 506.411,17 |  |
|  | F.Ponta | 345.102,78 | 152.529,97 | 0 | 0 | 497.632,75 |  |
|  | Total | 378.836,76 | 625.197,16 |  |  | 1.004.043,92 | 96,09 |
| Mai./07 | Ponta | 37.050,53 | 484.081,29 | 0 | 0 | 521.131,82 |  |
|  | F.Ponta | 353.238,71 | 147.912,76 | 0 | 0 | 501.151,47 |  |
|  | Total | 390.289,24 | 631.994,05 |  |  | 1.022.283,29 | 94,97 |
| Jun./07 | Ponta | 32.230,84 | 476.804,23 | 0 | 0 | 509.035,07 |  |
|  | F.Ponta | 330.874,78 | 147.425,08 | 1.589,72 | 0 | 479.889,58 |  |
|  | Total | 363.105,62 | 624.229,31 | 1.589,72 |  | 988.924,65 | 94,41 |
| Jul./07 | Ponta | 29.426,15 | 473.594,40 | 366,28 | 0 | 503.386,83 |  |
|  | F.Ponta | 285.506,08 | 145.635,35 | 2.499,60 | 0 | 433.641,03 |  |
|  | Total | 314.932,23 | 619.229,75 | 2.865,88 |  | 937.027,86 | 87,51 |
| Ago./07 | Ponta | 31.660,28 | 483.547,79 | 0 | 0 | 515.208,07 |  |
|  | F.Ponta | 288.936,21 | 149.372,42 | 0 | 0 | 438.308,63 |  |
|  | Total | 320.596,49 | 632.920,21 |  |  | 953.516,70 | 87,51 |
| Set/07 | Ponta | 26.266,30 | 481.134,44 | 0 | 0 | 507.400,74 |  |
|  | F.Ponta | 282.752,17 | 150.228,30 | 0 | 0 | 432.980,47 |  |
|  | Total | 309.018,47 | 631.362,74 |  |  | 940.381,21 | 89,51 |
| Out./07 | Ponta | 30.172,89 | 480.049,13 | 0 | 0 | 510.222,02 |  |
|  | F.Ponta | 295.286,57 | 153.431,50 | 0 | 0 | 448.718,07 |  |
|  | Total | 325.459,46 | 633.480,63 |  |  | 958.940,09 | 86,66 |
| Média | Ponta |  |  |  |  | 507.777,19 |  |
|  | F.Ponta |  |  |  |  | 471.496,84 |  |
|  | Total |  |  |  |  | 979.274,04 |  |

5.4 – Análise do Uso final da energia elétrica na instalação (Rateio de Energia Elétrica)

Na figura 2, podemos observar que a parcela de energia elétrica utilizada para os motores elétricos deste pré-diagnóstico energético, corresponde a 9,04% de toda energia consumida, enquanto que as demais cargas elétricas utilizam 90,96%.

Figura 2 – Rateio de energia elétrica preliminar

6 – MEDIDAS PROPOSTAS

A metodologia aplicada para redução de consumo e demanda com energia elétrica encontra-se baseada em dois segmentos: o PRIMEIRO, abrangendo a ANÁLISE TÉCNICA dos USOS FINAIS de interesse, sugerindo medidas de eficiência energética; o SEGUNDO, compreendendo a AVALIAÇÃO ECONÔMICA dessas  sugestões, determinando sua competitividade em relação à metodologia de avaliação econômico da ANEEL e definido preliminarmente as medidas economicamente viáveis.

Para o cálculo dos benefícios na redução de consumo e demanda é utilizada o custo unitário evitado de demanda que é de R$ 255,89/kW.ano, e o custo unitário evitado de energia de R$ 128,15 /MWh. Os custos unitários evitados são para atendimento em alta tensão, sub-grupo A3 (69kV), conforme definidos na Chamada Pública da Distribuidora. A taxa de desconto considerada no processo de avaliação econômica foi de 12 % a.a., sendo a vida útil, o consumo e o preço utilizado de alguns componentes definidos nesta Chamada Pública.

Após o levantamento dos principais motores elétricos existentes na fábrica, o que constatamos que existem motores com idade entre 9 a 30 anos de uso, na qual foi identificado à oportunidade da substituição destes por motores mais eficientes. Logo, a eficientização será realizada pela substituição de motores convencionais (Standard) para motores de mesma potencia de alto rendimento.

Os motores atuais possuem uma tecnologia avançada onde a evolução natural permitiu que o rendimento se tornasse mais eficaz. Por exemplo, um motor de 7,5 CV, 4 pólos, que em 1988 tinha um rendimento de 79% apresenta em 2007 um valor de 90%.

Na substituição dos motores elétricos, com as ações de eficientização, estima-se uma redução de 6,28% (712,126 MWh/ano) do consumo deste uso final. A redução de demanda prevista no horário de ponta é de 85,264 kW (fator de coincidência em horário de ponta de 91,67% :  11 [meses/ano] x 22 [dias/mês] x 3 [horas/dia] / 792).

O investimento total estimado para este projeto é de R$ 378.524,66.

4.1 – Metodologia da ANEEL.

O critério de avaliação econômico do projeto na Metodologia da ANEEL é baseado na aplicação de custos evitados. Os custos evitados são os custos verificados em decorrência da economia anual obtida nos custos dos sistemas a montante do segmento considerado pela postergação dos investimentos (custo da demanda evitada) e/ou redução de despesas operacionais (custo de energia evitado).

A avaliação econômica do projeto deverá ser feita por meio do cálculo da relação custo benefício  (RCB), obedecendo a seguinte metodologia [1]:

Custos Anualizados

RCB = ------------------------------------

Benefícios Anualizados

Onde,

Custos Anualizados: Representam os custos anualizados de todos os equipamentos e dos custos diretos e indiretos, considerando a vida útil de cada equipamento.

Benefícios Anualizados: Representam a quantificação dos custos totais evitados, multiplicando-se a quantidade da demanda e da energia evitadas, pelos respectivos "custos unitários evitados".

As tabelas 1 e 2 apresentam respectivamente a descrição dos benefícios anualizados e custos anualizados. Conforme podemos observar, o RCB do pré-diagnóstico é de 0,592.

Tabela 1 – Energia economizada e redução de demanda na ponta

Tabela 2 – Cálculo do custo anualizado e relação custo-benefício

Os valores do fator de potência e do rendimento dos motores existentes 
e de alto rendimento foram obtidos em site na internet (http://www.eletrobras.gov.br/procel/site/seloprocel/equipamentoscomselo_apresentacao.asp e/ou http://inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp), bem como através de curvas características dos catálogos de fabricantes.

A redução de demanda e consumo de energia elétrica obedece à metodologia do "Manual para Elaboração do Programa de Eficiência Energética – ciclo 2005/2006", da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

6.2 – Análise Econômica Clássica

A avaliação feita pela Análise Econômica Clássica, considera o investimento total de R$ 378.524,66 para uma economia anual de 712,126 MWh/ano. Como o preço médio de energia elétrica da instalação é de R$ 93,63 MWh/ano (ver anexo A), o retorno do investimento se dará num tempo de 68 meses.

Investimento: 						R$ 378.524,66

Energia Economizada: 				712,126 MWh/ano;

Preço Médio da Energia Elétrica da Instalação: 	R$ 93,63 por MWh.

Benefício Anual = 712,126 X 93,63 = R$ 66.676,36

Investimento

Tempo de Retorno = --------------------------     x 12 =  68 meses.

Benefícios Anual

7 - CONCLUSÃO

Os benefícios do pré-diagnóstico podem ser destacados:

a)	Conscientizar os usuários internos da instalação com relação ao combate ao desperdício de energia elétrica;

b)	O benefício da redução de custo com energia elétrica poderá proporcionar no futuro recursos que podem ser redirecionados a outros setores prioritários da instituição;

c)	A otimização do sistema proporcionará uma atualização tecnológica do conjunto de motores elétricos existente. Como fechamento do relatório, deverá constar;

8 – BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS

[1] CAPEHART, Barney L., TURNER, Wayne C., KENNEDY, Willian J., GUIDE TO ENERGY MANAGEMENT, 3nd edition, The Fairmont Press, Inc., Liburn, GA 300047, 2000.

[2] BROWN, Harry L., HAMEL, Bernard B., HEDMANN, Bruce A., ENERGY ANALYSIS 108 INDUSTRIAL PROCESSES, ISBN: 0-88173-242-7.

[3] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. MANUAL PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – Ciclo 2005/2006. Brasília, Distrito Federal, 2002.

[4] Catálogo Eletrônico WEG sobre Motores Elétricos Industriais, site: www.weg.com.br.